## Rekensheet
Deze tool in ontwikkeld om een indicatie te geven van het benodigde vermogen van verschillende typen gebouwen. Lees voor gebruik de bijbehorende toelichting om op de hoogte te zijn van de uitgangspunten en eventuele beperkingen van deze tool. De tool is ontwikkeld door Arcadis voor gemeente Rotterdam en wordt via de VNG gedeeld met andere gemeenten. In kolom N zijn daarom de aansluitwaarden bij netbeheerder Stedin gehanteerd. Bij andere netbeheerders is sprake van andere aansluitcategorieën. Zie hiervoor de website van deze netbeheerders.
| Gebruiksaanwijzing Rekensheet | [11 empty] | Kleurcoderingen
1 | Selecteer het gewenste gebouwtype in de kolom "Gebouw typen" via het dropdown menu. | [11 empty] | Input
2 | Vul het bruto vloeroppervlak (BVO) in m² of het aantal eenheden in de kolom "BVO [m2] / aantal". | [11 empty] | Informatie
3 | Kies het type warmte-koude opwekconcept | [11 empty] | Berekening
4 | Gebruik de kolom "gelijktijdigheidsfactor / veiligheidsmarge" om handmatig correcties op het totaalvermogen toe te passen. (indien niets wordt ingevuld wordt met factor 1 gerekend) | [11 empty] | Output
5 | De kolommen "Warmtepompen", "Koeling", "Verlichting", "Ventilatie", "Gebruikersvoorzieningen" en "Laadinfra" worden automatisch berekend.
Hierin zie je per categorie het berekende vermogen (in KiloWatt) op basis van het ingevulde BVO / aantallen.
6 | In de kolom "totaal vermogen" wordt automatisch het totaal van alle vermogens voor het betreffende gebouw weergegeven.
7 | In kolom "Aansluitcategorie" wordt het type aansluiting voor het berekende vermogen weergegeeven
8 | Je kunt meerdere gebouwen / fucnties onder elkaar invullen. De resultaten worden per gebouw apart berekend.
9 | Onderstaande memo geeft meer inzicht in de wijze waarop de berekeningen in deze sheet tot stand komen.
Gebouw typen | BVO [m²] / aantal | Reken eenheid | type warmte-koeling concept | verwarmd | gelijktijdigheidsfactor / veiligheidsmarge [-] | Warmtepompen [kW] | Koeling [kW] | Verlichting [kW] | Ventilatie [kW] | gebruikersvoorzieningen [kW] | Laadinfra [kW] | totaal vermogen [kW] | Aansluitcategorie per object | Opmerkingen
Appartement in woongebouw | 100 | n | luchtwarmtepomp | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 | 0 | 160 | t/m 630 kVA | klimaatinstallatie valt onder "algemene voorzieningen
Collectieve voorzieningen woongebouw | 10000 | m² | luchtwarmtepomp | 1 |  | 166.6667 | 125 | 10 | 20 | 50 | 0 | 246.6667 | t/m 630 kVA | Totale oppervlakte woongebouw invoeren! Geldig tot 70m (geen sprinkler, speciale hoge capaciteitsliften)
Indicatie totaal | [11 empty] | 406.6667 | t/m 630 kVA | Indicatief totaalvermogen, geen rekening gehouden met andere gebruikprofielen, aansluitcaterorie indien de functies op één aansluiting worden gecombineerd

## Data
vermogens per rekeneenheid
Type gebouw | rekeneenheid | Opmerking | Verwarmd | bodemwarmtepomp warmte | bodemwarmtepomp koeling | luchtwarmtepomp warmte | luchtwarmtepomp koeling | stadswarmte/gasketel warmte | Stadswarmte/gasketel koeling | Verlichting | Ventilatie | gebruikersvoorzieningen | Laadinfra
Collectieve voorzieningen woongebouw | m² | Totale oppervlakte woongebouw invoeren! Geldig tot 70m (geen sprinkler, speciale hoge capaciteitsliften) | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5
Appartement in woongebouw | n | klimaatinstallatie valt onder "algemene voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1500
Parkeergarage onder woongebouw | m² | Verlichting, ventilatie, sprinkler va. 1.000m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0
Grondgebonden woning (ca. 100m²) | n | geen koeling indien geen warmtepomp | 1 | 1250 | 416.6667 | 1666.6667 | 1250 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1500
Snackbar | m² | All-electric keuken | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 10 | 2 | 80
Fastfood keten | m² | All-electric keuken | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 10 | 2 | 100
Restaurant | m² | All-electric keuken | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 10 | 2 | 100
Broodjeszaak | m² | All-electric keuken | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 1 | 60
Supermarkt | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 15 | 2 | 100
Supermarkt "to-go" | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 15 | 2 | 120
Winkels detailhandel | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 15 | 2 | 5
Logiesgebouw | m² | indien vergelijkbaar met wonen, geen rekening gehouden met inpandig zwembad o.i.d. | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 2 | 20
Zorg zonder bed | m² | huisarts, fysiotherapeut, oog/haar/huid kliniek, tandarts, | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 2 | 20
Zorg met bed | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 2 | 10
Onderwijs PO | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 4 | 10
Onderwijs VO | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 3 | 15
Onderwijs MBO / HBO met praktijklokalen | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 3 | 20
Onderwijs WO met laboratoria | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 5 | 20
Zwembad | m² | geen goede referentiewaarden in de database, conservatieve inschatting | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 10 | 4 | 200
Fitness | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 10 | 3 | 15
Zonnestudio | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 1 | 12.5 | 10 | 3 | 300
Kantine sportvereniging | m² | geen koeling indien geen warmtepomp | 1 | 12.5 | 0 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20
Sportveld | m² | Veldverlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Kantoor | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 2 | 15
Buurthuis | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 5 | 1 | 10
Bioscoop / theater | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 10 | 3 | 15
Bibliotheek | m² |  | 1 | 12.5 | 4.1667 | 16.6667 | 12.5 | 0 | 12.5 | 10 | 2 | 5
licht bedrijvigheid | m² | bedrijfshallen, matig verwarmd | 1 | 2.5 | 0.83333 | 3.3333 | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 | 0.5 | 50
logistiek, matig verwarmd exclusief laadinfra | m² | eventuele bedrijfscritische laadinfra seperaat invoeren | 1 | 2.5 | 0.83333 | 3.3333 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 0.5 | 10
logistiek, niet verwarmd | m² | eventuele bedrijfscritische laadinfra seperaat invoeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 10
Laadpaal EV (11kW) | n | Alleen invoeren indien loadbalancing niet acceptabel is | 0 | [9 empty] | 11000
Laadpaal EV (22kW) | n | Alleen invoeren indien loadbalancing niet acceptabel is | 0 | [9 empty] | 22000

## Aansluitcategorie
Algemeen gehanteerde cos φ | 0.9
https://www.stedin.net/zakelijk/betalingen-en-facturen/tarieven
Vermogen [kVA] | Aansluiting
17.3205 | 3x25A
24.2487 | 3x35A
34.641 | 3x50A
43.6477 | 3x63A
55.4256 | 3x80A
86.6025 | 3x125A
175 | t/m 175 kVA
630 | t/m 630 kVA
1000 | t/m 1.000 kVA
1750 | t/m 1.750 kVA
5000 | t/m 5.000 kVA
10000 | t/m 10.000 kVA